4.5 현장 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트
현 장 명						현장주소
내화채움제 구조명						검사시기		최초, 중간, 최종
제조사						시공자
공급자						내화채움구조 시공자
시공기간						검사일자
NO	시공명	검사항목			검사방법 / 기구	검사 빈도	기준값	허용오차	측정값			결과
									1	2	3
1	개구부확인	틈새 측정			줄자	1회/일	설계도서	이하
2	MG-1000U 압축시공	외관			육안	1회/일	파손 유/무	-
		규격		두께	줄자	1회/일	70 ㎜	이상
				밀도	저울	1회/일	210 ㎏/㎥	이상
		절단치수 규격		너비	줄자	1회/일	실측치수	＋10 ㎜ 이상
				길이	줄자	1회/일	실측치수	이상
3	MG-158ES 틈새충진	틈 발생 여부			육안	1회/일	미발생	-
4	MG-158ES 도포	도포두께	건조전		버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	3.0 ㎜	이상
			건조후		버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	2.25 ㎜	이상
		오버랩			버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	10 ㎜	이상
		케이블 도포(높이)			버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	400 ㎜	이상
5	플랜지시공	외관			육안	1회/일	파손 유/무	-
		규격	두께		버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	1.6 ㎜	이상
			가로		줄자	1회/일	1 500 ㎜	± 5
			세로(상)		줄자	1회/일	207 ㎜	± 2
			세로(하)		줄자	1회/일	193 ㎜	± 2
6	MG-3000 시공	외관			육안	1회/일	파손유/무	-
		규격		두께	버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일	12.5 ㎜	이상
				너비	줄자	1회/일	400 ㎜	이상
				밀도	저울	1회/일	96 ㎏/㎥	이상
		이음매 처리			줄자	1회/일	30 ㎜ 겹침	이상
검사자		소속 : 직책 : 성명 : (서명)
확인자(감리자)		소속 : 직책 : 성명 : (서명)