4.5 현장 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트
현 장 명						현장주소
내화채움제 구조명						검사시기		최초, 중간, 최종
제조사						시공자
공급자						내화채움구조 시공자
시공기간						검사일자
NO	시공명	검사항목		검사방법/기구	검사빈도		기준값	허용오차	측정값			결과
									1	2	3
1	개구부확인	틈새측정		줄자	1회/일		설계도서	이하
2	글라스울 보온판 설치	외관		육안	1회/일		파손유/무	-
		규격	두께	버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일		50mm	이상
			밀도	저울	1회/일		24Kg/㎥	이상
3	백판넬 설치 (도장아연도금강판 ＋ MG-1000U)	외관		육안	1회/일		파손유/무	-
		규격	백판넬 두께	버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일		50mm	이상
			폭	줄자	1회/일		400mm	이상
4	제트클립 설치	외관		육안	1회/일		파손유/무	-
		규격	두께	버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일		1.2mm	이상
			폭	줄자	1회/일		50mm	이상
			설치간격	줄자	1회/일		450mm	이하
5	MG-1000U 압축시공	외관		육안	1회/일		파손유/무	-
		규격	두께	줄자	1회/일		70mm	이상
			밀도	저울	1회/일		210Kg/㎥	이상
		절단치수규격	폭	줄자	1회/일		실측치수	＋10㎜ 이상
			길이	줄자	1회/일		실측치수	이상
6	MG-191 도포	도포두께	건조전	버니어캘리퍼스	1회/일		3mm	이상
			건조후	버니어캘리퍼스	1회/일		1.5mm	이상
		오버랩		버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일		10mm	이상
검사자		소속 : 직책 : 성명 : (서명)
확인자(감리자)		소속 : 직책 : 성명 : (서명)