4.2 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트
현 장 명							현장주소
내화채움제 구조명							검사시기			최초, 중간, 최종
제조사							시공자
공급자							내화채움구조 시공자
시공기간							검사일자
NO	시공명	검사항목			검사방법/기구	검사빈도		기준값	허용오차		측정값			결과
											1	2	3
1	개구부확인	틈새측정			줄자	1회/일		설계도서	이하
2	플랜지 설치	외관			육안	1회/일		파손유/무	-
		규격		길이	줄자	1회/일		1100㎜	±5
				폭	줄자	1회/일		175㎜	±5
				두께	줄자	1회/일		1.7㎜	이상
		고정상태			육안	1회/일		풀림유/무	-
3	틈새막음판 시공	두께			줄자	1회/일		1.7㎜	이상
		막음판 실란트 충진			즐자	1회/일		50㎜	이상
4	MG-1000U 압축시공	외관			육안	1회/일		파손유/무	-
		규격		두께	줄자	1회/일		70㎜	이상
				밀도	저울	1회/일		210Kg/㎥	이상
		절단치수규격		폭	줄자	1회/일		실측치수	＋10%이상
				길이	줄자	1회/일		실측치수	이상
5	MG-158ES 틈새충진	틈발생 여부			육안	1회/일		미발생	-
6	MG-158ES 도포	도포두께		건조 전	버니어캘리퍼스	1회/일		3㎜	이상
				건조 후	버니어캘리퍼스	1회/일		2.25㎜	이상
		오버랩			버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일		10㎜	이상
7	MG-3000 시공	외관			육안	1회/일		파손유/무	-
		규격		두께	버니어캘리퍼스 및 줄자	1회/일		25㎜	이상
				폭	줄자	1회/일		600㎜	이상
				밀도	저울	1회/일		96Kg/㎥	이상
		이음매 처리			줄자	1회/일		30㎜ 겹침	이상
검사자		소속 : 직책 : 성명 : (서명)
확인자(감리자)		소속 : 직책 : 성명 : (서명)